Programación de PLC Nivel 1 y 2

Contenido

Clase 1	1

Simulación con CADe_SIMU	4

Clase 2	7

Clase 3	7

Clase 4	9

Previo a clase	9

# Clase 1

Elementos de Maniobra

- Pulsadores

- Interruptores

- Contactores

Elementos de Seguridad

- Relé Térmico (protege equipamento)

- Disyuntor diferencial (protege personas)

Elementos de señalizacion

- Buzzers

- LEDs

Contactores: Es un interruptor electromagnético accionado a distancia, (se acciona por medio de una bobina). El campo magnético atrae un núcleo móvil y cierra los contactos de potencia. También tiene “contactos de control”.Cuando se energiza su bobina, se cierran los 3 contactos y alimenta al motor. Cuando la bobina deja de energizarse desaparece campo magnético y un resorte devuelve el núcleo a su posición inicial.

Esquema e imagen de contactor

Automático: No son fusibles de protección contra cortocircuitos. Pero sí es un elemento que protege frente a cotocircuitos (contacto entre terminal positivo y negativo)

Diferencia: El Fusible tiene un elemento metálico que se funde cuando circula demasiada corriente, debe reemplazarse. El interruptor automático (termomagnético) detecta sobrecargas y cortocircuitos. No se destruye al actuar, puede rearmarse al levantarse la palanca. El nombre completo es Interruptor termomagnético automático.

Esquema e imagen de interruptor automático

Relé Térmico: Protege al motor contra sobrecargas. Si un motor consume 5 A normalmente, si consumiera 6, 7 u 8 A durante mucho tiempo el motor se puede calentar y dañar. El relé térmico detecta sobrecorriente y abre el circuito de control, desenergizando el contactor y deteniendo el motor antes que se queme. Utiliza láminas bimetálicas que se calientan y deforman lentamente, accionando el mecanismo de disparo.

Esquema e imagen relé térmico

Contactos:

Estos son contactos auxiliares que normalmente se encuentran dentro del propio contactor. Sirven para auto-retención y aplicar lógicas de enclavamiento. Comunicación con PLCs para saber si un contactor está activado.

Pueden ser NC (normalmente cerrados) o NA (normalmente abiertos)

Esquema e imagen contactos NC y NA

Pulsador:

Pueden ser NC o NA

Esquema e imagen pulsador NA (marcha, color verde) y NC (parada, color rojo)

Contacto auxiliar de Relé Térmico:

Puede ser NC o NA

Esquema térmico NC y NA e imagen.

Bobina:
Asociado con los contactores, al energizarse los cerrará.

Esquema de Bobina

Transformador: Convierte 380V a 24V.

Esquema Transformador

Disyuntor diferencial: Dispositivo que protegerá a las personas contra descargas eléctricas. La diferencia con el automático termomagnético protege a las personas detectando fugas de corriente hacia tierra.

Imagen disyuntor diferencial

## Simulación con CADe_SIMU

Descripción: Arranque Directo de motor trifásico con enclavamiento, protección térmica e indicadores luminosos.

Objetivo: Encender LEDs de señalización.

Estado inicial se encuentra el LED rojo encendido ya que se energiza desde el transformador. El motor se encuentra parado:

Como primer paso debemos asegurarnos de cerrar el automático (fusibles):

Al momento de cerrar momentáneamente el pulsador S2 (Marcha), el contacto KM1 se energiza y cierra y se mantiene cerrado por acción de la bobina asociada KM1, el motón M que comienza a funcionar. El contacto H1 se abre con lo cual el led H1 se apaga y el contacto de H2 se cierra, enegizando el LED verde:

Si se pulsa el S1 (Parada), se abrirá el circuito de mando. El KM1 se desenergiza, el motor se detiene y el H1 se vuelve a encender:

En el caso de que haya un consumo considerable del motor que haga que salte el relé térmico RT cerca de M. Se abrirá la llave térmica (y se mantendrá abierta) desenergizando KM1 y cerrará el térmico RT que encenderá el LED Amarillo H3:

La denominación KM1 significa que usa normas IEC en donde:

- K: Dispositivo de mando electromagnético (relé o contactor)

- M: Es un dispositivo contactor

La denominación S es de switch (pulsador o interruptor)

Los rieles DIN son perfiles metálicos estandarizados para montar dispositivos de forma rápida y ordenada. Las siglas provinen de “Deutsches Institut fur Normung”. Los más comunes son los DIN 35 mm, también lamados Top Hat Rail y Omega Rail. Normalmente para liberarlos se libera con una pestaña de destornillador.

# Clase 2

En esta clase se conectan los equipamentos para lograr arranque directo según el diagrama visto en clase 1.

# Clase 3

Se hace ejercicio de arranque directo e inversión de marcha.

Se cuenta con este circuito, al momento de energizar el circuito el led testigo verde se mantiene encendido por contacto KM1.

Se presiona el pulsador de marcha S2 para energizar bobina KM1 y cerrar contactor de linea del motor con marcha directa. El enclavamiento mantiene energizada bobina de KM1 por contacto KM1 NA y enciene led amarillo por contacto KM1.

Si queremos invertir la marcha, primero se debe pulsar S1 para detener la marcha y luego recien invertirla presionando el pulsador S3.

Al pulsar S3 se producirá enclavamiento por contacto KM2 y la bobina KM2 cerrará el contactor de línea que tiene invertida 2 de sus fases para cambiar el sentido de giro del motor:

# Clase 4

## Previo a clase

El arranque estrella triángulo es un método común para reducir los picos de corriente en el arranque de los motores trifásicos.

Puede ser mayor a 7 veces de mayor que la corriente nominal. Esto puede causar problemas en la red eléctrica y a otros equipos. Por ello se conectan las bobinas del motor en configuración estrella, pero la tensión de la configuración trifásica en triángulo.

Es especialmente útil en aplicaciones industriales donde se requiere un alto torque de arranque.

El siguiente es el esquema del arranque estrella-triangulo.

Al cerrar el automático/proteccion contra cortocircuito, inicialmente no se energiza nada:

Al presionar el pulsador NA de marcha, se energizará bobina KM3 y se produce enclavamiento de esa rama entre nodo2 y nodo3. El temporizador comenzará contar hasta 8 segundos y activará los contactos T1. También al energizarse la bobina KM3 se cierra el contacto en la 2da rama del nodo1 y se energiza la bobina KM1 que hace enclavamiento de su propia rama.

Pasados los 8 segundos para establecer velocidad en el motor por arranque estrella, se activan contactos T1 y se desenergiza la bobina KM3 y se energiza la bobina KM2 abriendo la rama de control estrella y energizando la rama de triangulo, manteniendose autoenclavada con contacto aux.KM1, al desenergizarse bobina de estrella KM3, el contacto NC permite que se energize el rele de contactor triangulo KM3.

# Clase 5

Esta primer clase hacemos el primer programa en Ladder y vemos algunas funciones logicas implementadas en dicho lenguaje.

# Clase 6

Ejercicio simple de SET y RESET para hacer arranque directo de motor.

Ejercicio más complejo utilizando memoria:

Implementa control de arranque/parada de motor usando 1 sólo pulsador aprovechando Set, Reset, flancos ascendentes |P| y bit de memoria auxiliares.

Con un pulsador normal al pulsar y soltar la señal vuelve a 0. El PLC puede “recordar” si el motor se debe encender o apagar se usa un bit de memoria “M10.1” que guarda el último estado del motor. Así se logra el efecto de “interruptor”.

Rung 1: Decidir si hacer SET o RESET

- %I0.0 “MARCHA/PARADA” P (detector de flanco positivo). Solo deja pasar un pulso de un ciclo de scan cuando pulso el botón (no se repite la acción mientras mantengo presionado).

- En serie tiene un contacto NC %M10.1 “M_P”. “Si el motor NO estaba encendido antes (M_P = 0), se mantiene cerrado.

- Si ambas condiciones se cumplen, se activa Set sobre %Q0.0 “Motor” y se enciende.

- El %M10.2 “M_N” es un bit que no se usa en esta logica.

  - Flanco y M_P= 0 entonces SET MOTOR.

Rung 2: Decidir si hacer SET o RESET

%M10.1 “M_P” ahora como contacto normalmente abierto (si el motor estaba encendido antes) -> Activa el Reset sobre %Q0.0 “MOTOR”, o sea apaga el motor.

- Flanco y M_P = 1 entonces RESET MOTOR

Rung 3: Detectar motor encendido

%Q0.0 “MOTOR” contacto normalmente abierto. Si el motor sí estaba encendido antes, entonces activa Reset sobre %Q0.0 “MOTOR”, o sea, apaga el motor.

- Cuando MOTOR = 1 se ejecuta SET M_P, entonces M_P = 1.

Rung 4: Detectar motor apagado

%Q0.0 “MOTOR” contacto NC. Si el motor está apagado, hace reset de %M10.1 “M_P”, guardando que el motor está estuvo OFF.

- Cuando MOTOR = 0 se ejecuta RESET M_P, entonces M_P = 0.